一、采购内容要求及技术规范：

1、采购内容：

1.1、机房监控配置清单产品型号：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能监控主机 | iSmart-SL-A | 1 | 台 |  |
| 2 | 精密空调监测软件接口 | Centralink-KT | 1 | 个 | 1台空调接入 |
| 3 | UPS监测软件接口 | Centralink-UPS | 1 | 个 | 1台UPS接入 |
| 4 | 智能配电柜软件接口 | Centralink-PD | 1 | 个 | 1台配电柜接入 |
| 5 | 区域式漏水控制器 | HW-58/10m | 1 | 套 |  |
| 6 | 声光报警器 | HC-103 | 1 | 个 |  |
| 7 | 温湿度传感器 | TH-001 | 4 | 个 |  |
| 8 | 烟雾传感器 | LH-94(II) | 2 | 个 |  |
| 9 | 手机接入软件 | LON-CMSG-APP | 1 | 项 |  |
| 10 | 硬盘录像机 | DS-7808N-R2 | 1 | 台 |  |
| 11 | 网络半球摄像机 | DS-2CD2125FV2-IS | 2 | 个 |  |

二、招标技术规范

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 系统概述 |  |
| 1 | 建设一套机房监控系统，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控。 ★具备监控管理、告警管理、能效管理、机架管理、报表管理、门禁管理、视频管理、日志管理、联动管理等功能模块。 ★具备监控首页，支持卡片式监控总览，支持2D/3D视图一键切换，具备供配电、温控、安防、资源独立主题视图。 ★具备Web端访问能力，具备移动APP，随时随地监控运维。移动APP须具备监控、告警、门禁、视频、能效、机柜管理功能。 ★具备一键换肤能力，至少具备深浅2种风格的系统皮肤，以适应不同的展示需求。 |
| ★2 | 投标方需提供动环系统厂家资质，具体要求如下： - 要求环控厂商具备一体化监控管理自主知识产权，提供“智能一体化监控”软件著作权登记证书。 - 要求所选环控厂家须提供针对机房动环监控软件开发与服务的ISO9001认证证书。 - 要求所选环控厂家具备ISO14001环境管理体系认证证书 |
| 监控内容 |  |
| 3 | - 电源系统： UPS输入、输出电压、电流、频率等参数及内部各组件状态、电池各项参数的监测等以及通道内列头柜电压、电流、频率、功率及各支路的开关状态。 - 空调系统：机房精密空调内部各模块状态、参数(温湿度等)的检测； - 消防系统：机房烟感等气体消防的监视； - 视频系统：实现对视频图像的监测； - 门禁系统：实现对门禁状态监控及进出记录查询； - 温湿度监测；以图形化的方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的环境温度与湿度的数值； - 漏水报警监测: 在机房空调的管路下铺设漏水检测器； |
| 4 | 要求监控主机具备软硬一体化监控能力，硬件须具备3C检测报告证 注意：测试报告的送检单位为龙控，投标时须注意是否填写此项。 |
| 5 | 要求监控系统须基于Linux操作系统，数据库支持SQL、Mysql等主流数据库。 |
| 功能要求（所有功能要求均需提供页面截图证明） |  |
| 6 | 界面视图：要求系统提供人性化界面视图，方便运维人员监控管理。 - ★要求机房监控界面支持卡片式主页展示，并支持一键切换2D/ 3D两种展示视图，通过2D和3D视图展示设备布局，并通过显著的颜色(红色)展示告警设备，鼠标悬浮时展示设备的信息，可通过点击视图上设备即可进入对应监控页面，可对3D布局图进行缩放、旋转、回位操作 - ★要求机房监控界面支持常规机房和异型机房的展示和配置，可展示机房实际形状 - 要求系统采用直观的界面视图，通过图形化形式集中展示机房告警、能效、环境参数等重要监控信息 - ▲要求系统提供供配电、温控、安防、资源等机房子系统的监控视图，以便运维人员按系统进行监控管理 - ▲要求供配电系统支持以拓扑图的方式展示的配电链路逻辑图，并动态展示能效概览、开关状态和相关链路节点与设备的能耗信息 - 要求温控系统支持图表方式动态展示通道的关键环境KPI指标，可实时统计和展示通道最大温度和最大湿度 - 要求安防系统支持支持门状态、门事件记录的实时展示和实时视频播放 - ★要求资源系统支持对的服务器机柜、服务器资产和容量指标进行统计和展示，可以图表方式展示服务器机柜的U位和电力容量 |
| 7 | 监控管理：要求系统提供设备监控管理功能，实现对机房设备的精细化管理 - ▲要求系统具备设备列表，支持所有被监控设备的监控状态展示，支持按设备类型、设备名称查询。基于设备所处的实际维护状态，可在别表中设置设备处于正常、维护或停用状态。 - ▲要求系统提供关注设备功能，提供关注设备列表，对已关注的设备状态进行展示。 - ▲要求系统支持设备信息展示（包括设备名称、告警状态、位置、类型、负责人、维保期限），支持概要、详情、告警信息分页展示，详情分页提供设备各测点的详细信息，支持测点的参数设置、设备控制和数据曲线展示。所要求展示设备类型包括但不限于（以下如有）空调、UPS、HVDC、配电柜、电池检测仪、电量仪、环境设备、门禁设备、视频设备等 |
| 8 | 告警管理：要求系统提供告警管理功能，实现对机房告警进行有效管理和高效响应 - 要求系统的告警等级可划分为紧急、严重、重要、次要、提示等五个级别，级别越高的报警，表示重要性和危害性越大。 - ★要求系统支持多种告警事件产生规则，应支持两级阈值、变化率、变化值、变化动作事件的告警事件规则，以对应不同场景下告警产生。 - 要求系统支持启用和停用基于设备级和测点级的所有告警规则 - 要求系统支持活动告警确认，支持单条确认和批量确认。系统须提供自动确认功能，方便运维人员针对不重要或不需要处理的告警进行快速确认，可配置自动确认规则，提供告警条数和延迟时间的配置。 - ▲要求系统具备告警屏蔽能力，运维人员可根据告警事件（可基于设备、测点和事件目录维度选择）和屏蔽时间段定义告警屏蔽策略，符合条件的告警事件将被屏蔽，并在独立的屏蔽列表中管理，以便追溯。 - ▲要求系统具备历史告警统计分析功能，以图形化方式展示告警分布情况，支持按等级、类型、设备等不同维度统计分析和展示。 - 要求系统具备告警延时能力，支持运维人员配置告警延时时间，以抑制频繁波动的告警 - ★要求系统具备告警通知能力，应支持邮件、电话、短信、声光的通知方式，并具备告警通知日志。运维人员可根据通知方式、通知状态、通知时间等多种查询维度对历史通知进行查询和导出 - ▲要求系统具备告警通知规则自定义能力，支持事件范围、通知方式、通知时段、订阅用户的配置 - 要求系统具备告警铃铛，展示当前活动告警数量，在任何页面都可以点击跳转到活动告警展示页面 |
| 9 | 能效管理：要求系统具备能效管理功能，方便运维人员管理机房能源使用情况。 - ▲要求系统具备能效展示功能，支持PUE、负载率能效指标和趋势展示。支持IT、供配电、制冷、其他子系统的能效分布展示，并可按日、月和年切换展示 - ▲要求系统具备电量分析功能，支持当前功率、当日/当月/当年用电量展示，支持平均功率、小时/日/月平均用电量展示。支持负荷功率、电量的趋势分析，并可按近一天、近一月、近一年切换展示 |
| 10 | ★页面配置：要求系统支持2D/3D同源配置，配置一次即可自动生成2D和3D视图。 |
| 11 | 提供APP客户端，须能够支持安卓4.0及以上智能设备，须为独立的APP程序，而非web客户端。手机APP客户端须能显示机房的告警信息、能效指标、设备的状态参数等，要求如下： - ▲要求APP具备监控功能，可查看所有设备具体信息（包括但不限于测点数据、设备数量统计、在线离线状态、历史曲线、告警事件、阈值设置），并可快速查看关注的设备。 - 要求APP具备告警功能，支持告警通知提醒接收和确认操作，运维人员可快速查看活动告警和历史告警详细信息（包括但不限于告警名称、定位、时间、触发值、阈值信息），并可查看该告警所在的设备详情。 - ▲要求APP支持能效展示，可展示的PUE、DCIE、总能耗、IT能耗、负载率和总电度能效指标 - 要求APP支持门禁、视频监控，可查看门的进出记录，支持远程开门操作，支持实时视频浏览 - ★要求APP支持机柜资源查看，支持各机柜资源信息查看（上架资产数、总U位和已用U位）。支持机柜详情查看，以图形化展示机柜的上架资产位置、U位、电力和承重信息。应支持查看机柜内的每个上架资产设备的详情，包括柜内位置、高度、重量和额定功率 |
| 智能监控一体机性能要求 |  |
|  | 要求一体机通过RS485/Tcp/ip等方式将电源、空调、温湿度、烟感、红外监控对象的相关信息，并开展业务。具体性能要求如下： ★应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。至少1G以上内存，采用Linux操作系统平台。具体性能应满足以下技术要求。 - 采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器； - 具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等诸多功能； - 具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点； - 组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网、以太网等； - 具备至少16路RS485/RS232光隔离接口、12V/500mA、至少12路DI、4路DO。 - 1U机架安装。 - 网络接口：2×10/100 Base-T。 - 2 组，DC12V/2A，2芯接线端子。 - 双电源输入AC220V，DC240。 - 安装尺寸：1U机架; |
| 温湿度传感器 |  |
| 1 | 温度，湿度检测，带液晶显示屏。 温度：摄氏 -10℃ 到 50℃ 湿度：相对湿度 0% 到100% 电源：DC 12V 输出接口：RS-485 |
| 漏水传感器 |  |
| 1 | 不定位漏水检测； 电源：DC 12V； 输出接口：干接点输出； 灵敏度：至少3级灵敏度，默认使用中灵敏度； |
| 烟雾传感器 |  |
| 1 | 烟雾探测 电源：DC 12V； 输出接口：干接点输出； 显示：带状态指示灯； |
| 视频设备 |  |
| 1、 | 1、NVR:4路 电源输入：AC 220V 尺寸：2U机架； 视频解码：标准H.264 盘位：至少2个盘位，配置应满足90天移动侦测存储要求 摄像机接入：至少4路的1080P高清视频接入。支持符合ONVIF、PSIA、RTSP的网络摄像机。 网络接口：少于2个百兆以太网口，满足网络预览、回放以及备份。 |

★动环环控厂家具备软件企业产品开发成熟度5级及以上认证，并提供CMMI 5级及以上认证证书。